國立嘉義大學

水污染防治業務-「預鑄式污水處理設施運作協調說明會」會議紀錄

時    間：99年4月1日(星期四)14時00分

地    點：蘭潭校區 行政中心4F 第四會議室（A01-407）

主    席：何主任坤益（總務長兼任）                                記錄：陳敬忠

出席人員：如簽到表（附件1）

壹、主席致詞

因應法規的規定，本校新建築物都需依環保相關法規列管，為減輕各系所行政及操作技術上的負擔，委託操作也是一條可行的道路，除可因應臨時突發的問題，亦能學習操作技術，累積處理經驗。

在制度面上，環保業務為環安中心統籌辦理對外（環保單位）事宜，並與各單位保持密切聯繫及支援；對未委外操作的單位及未完成委託操作前，各單位應維持污水處理設施運作。預鑄式污水處理設施操作及管理機制維持正常運作是我們一致的目標，需各單位與環安中心配合共同執行，方能順利推動。非常謝謝各單位的參加，並請業務單位說明。

貳、工作報告

- 99年1月申報檢測4廠次，計20檢項，均符合放流水標準。

- 污水處理設施委外操作案現正會簽各單位，目前各單位均表同意分攤經費辦理，本案以總價決標，分攤原則係採污水設施設計處理水量之比率分攤。

- 本中心於99.3.23巡查植物溫室（管制編號：I26A3879）、學人宿舍（管制編號：I26A3542）、生命科學院生物科技大樓（管制編號：I26A4372）、生物多樣性教學研究大樓（管制編號：I26A4174），發現污水處理設施運作有不良之疑慮。如未設獨立電表、水表泡水、鼓風機未通電、告示牌標示不清、設施電源未開…等等異常情形。

- 污水處理設施運作分工表（如附件2），經上簽  校長核示同意，並建立責任追蹤考核機制。但新增單位請見附件確認，如有任何意見，敬請惠示。

- 預鑄式污水處理設施處理流程簡介及操作概要。（附件3）

參、法規說明（附件4）

- 未定時記錄運作情形，將無記錄可循以申報。可能延伸之情況將違反水污染防治法第22、56條，水污染防治措施及檢測申報管理辦法第14、16、35條等。

- 放流水水質不符合標準，違反水污染防治法第7、40、42條。偷排違反水污染防治法第36條。

- 告示牌標示不清，違反水污染防治措施及檢測申報管理辦法第28條。

肆、臨時動議

一、動科系連主任建請學校全額或部分補助新營運之動物產品研發推廣中心「污水處理設施」委託代操作。

決議：因各單位經費均無餘裕，仍依原案各污水處理設施可選擇自行操作或委外操作，委外操作需負擔所需經費，其分攤比率依單位污水處理設施設計處理水量佔標案總設計處理水量之比率。

分攤比率％=(單位污水處理設施設計處理水量) / (標案總設計處理水量之比率)

二、動科系連主任、總務處保管組楊先生建議應辦理污水處理設施操作之教育訓練。

決議：由環安中心聯合總務處（營繕組）共同邀集污水處理設施裝設廠商及各使用單位實施教育訓練。

伍、主席裁示

請各單位在污水處理設施委託代操作案未招標完成前或選擇自行操作者，請依「廢（污）水處理廠（設施）運作分工表」執行，確實運作與記錄以免違規。

陸、散會

15時20分

嘉義大學廢(污)水處理廠(設施)運作分工表

| 工作內容 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 申請排放許可文件 | 營繕組 | 設備交使用單位、取得許可文件後移交環安中心接管環保業務 |
| 每日設備機件及電力系統巡查（鼓風機、加藥機…） | 使用單位 | 如有故障，請會知營繕組修繕；會知環安中心轉報環保局做故障報備。 |
| 設備機件維修 | 營繕組 | 故障修復期限回復使用單位、環安中心 |
| 每日記錄水錶度數 | 使用單位 | 每月報環安中心 |
| 每日記錄電錶度數 | 使用單位 | 每月報環安中心 |
| 水質定期（1、7月）檢測申報環保局 | 環安中心 | 覓檢測公司檢測，結果併水、電錶資料函報環保局及上網登錄 |
| 放流水加藥劑消毒（定期） | 使用單位 | 依設計規定 |
| 水肥（污泥）清運（定期） | 營繕組 | 依設計規定 |
| 緊急搶修及應變處理 | 使用單位 | 環安中心、駐警隊、總務處 |
| 設備管理人 | 使用單位 | 使用單位管理人、聯絡人需配合環保局稽查回答運作情形 |
| 聯絡人（環保行政業務） | 環安中心 | 使用單位管理人、聯絡人需配合環保局稽查回答運作情形 |
| 消毒藥劑採購 | 使用單位 | 依使用者付費原則，杜絕浪費 |

預鑄式污水處理設施處理流程簡圖

操作概要

| 處理單元 | 工作/檢查項目 |
| --- | --- |
| 沈澱分離 | 浮渣異物清除 |
| 接觸曝氣 | 鼓風機、電源、曝氣管路 |
| 沈澱槽 | 污泥清除、消毒槽加氯錠 |
| 水表/電表 | 定時記錄 |

畫底線部分為本校可執行部分

| 水污染防治法 |
| --- |
| 第22條 | 事業或污水下水道系統應依主管機關規定之格式、內容、頻率、方式，向直轄市、縣（市）主管機關申報廢（污）水處理設施之操作、放流水水質水量之檢驗測定、用電紀錄及其他有關廢（污）水處理之文件。 |
| 第35條 | 依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。 |
| 第36條 | 事業無排放許可證或簡易排放許可文件，且其排放廢水所含之有害健康物質超過放流水標準者，處負責人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。 |
| 第40條 | 事業或污水下水道系統排放廢（污）水，違反第七條第一項或第八條規定者，處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰；情節重大者，得命其停工或停業；必要時，並得廢止其排放許可證、簡易排放許可文件或勒令歇業。 |
| 第42條 | 污水下水道系統或建築物污水處理設施違反第七條第一項或第八條規定者，處罰其所有人、使用人或管理人；污水下水道系統或建築物污水處理設施為共同所有或共同使用且無管理人者，應對共同所有人或共同使用人處罰。 |
| 第56條 | 依第二十條第三項、第二十二條、第三十一條第二項、第三十二條第四項或第三十三條第二項有申報義務，不為申報者，處新臺幣六千元以上三十萬元以下罰鍰，並通知限期申報，屆期未申報或申報不完全者，按日連續處罰。 |
| 水污染防治措施及檢測申報管理辦法 |
| 第14條 | 廢（污）水（前）處理設施，應維持正常操作，定期實施保養及適時維修，並作成紀錄，保存三年，以備查閱。 |
| 第16條 | 事業或污水下水道系統於廢（污）水（前）處理設施裝置之獨立專用電表，及操作參數量測設施，屬連續自動記錄者，應依計測、量測設施之設計規格及頻率記錄；非屬連續自動記錄者，應每日記錄其累計用電度數及操作參數值一次；廢（污）水（前）處理設施使用之藥品量，及污泥之產生、貯存、清運量，應按次記錄，每月統計。 前項紀錄、單據或發票影本，應保存三年，以備查閱。 |
| 第17條 | 事業或污水下水道系統設置之廢（污）水（前）處理設施獨立專用電 表，應符合下列事項： 一、規格應符合度量衡法規之相關規定，並應能量測廢（污）水（前）處理設施之全部用電量。 二、應有透明視窗。 三、應由主管機關鉛封，或由電力業者鉛封，經主管機關確認，不得任意破壞。 四、進出電路應標明來源及去處。 維護更換前項電表前，應向主管機關報備，始得拆封。維護更換期間之用電度數仍應加以記錄；其記錄方式應取得主管機關之同意。維護更換後一週內，應向主管機關報備。 無法於廢（污）水（前）處理設施設置獨立專用電表者，得經主管機關同意，以具有自動控制量測記錄功能之設施，量測記錄用電量。 |
| 第28條 | 第二項第三款告示牌之設置，應符合下列規定： 一、依核准內容記載事業或污水下水道系統名稱、管制編號、採樣口編號、最大日排放水量。 二、告示牌之規格，長應大於三十二公分、寬應大於十五公分；牌面底色為白色，標示文字為黑色，文字字體不得小於一．五公分見方，且須清晰可見，並不得擅加其他圖案（如附圖一）。 三、告示牌應固定於採樣口旁明顯處，設置高度應介於地面上五十公分至二公尺之間。 四、告示牌之材質須堅固耐用。 五、告示牌之安裝應穩固，不輕易移動。 |
| 放流水標準(mg/L) |
| 第2條 | 污水下水道系統/專用下水道/其他指定地區或場所 | 水溫 | 35℃以下 |
|  |  | pH | 6.0-9.0 |
|  |  | 氨氮 | 10.0 |
|  |  | 生化需氧量 | 30 |
|  |  | 化學需氧量 | 100 |
|  |  | 懸浮固體 | 30 |

# Text boxes

沈澱分離

一

沈澱分離

二

接觸曝氣

沈澱槽

放流口

（水表）

鼓風機

(電表)

消毒槽

附件3

附件4

附件2

附件1